## 设备汇总表
设备汇总表
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价 格
[5 empty] | 控制单价（元） | 控制合价（元）
1 | 10kV干式变压器 | SCB14-1000，10±2×2.5%/0.4kV，D/yn 11，Uk=6% ，IP40 | 台 | 1 | 130000 | 130000
2 | 10kV铠装式金属封闭开关柜 | 小车式，10kV，1250A，25kA，真空断路器(带PT)，进线柜(含线路保护) | 台 | 1 | 46500 | 46500
3 | 10kV铠装式金属封闭开关柜 | 小车式，10kV，630A，25kA，真空断路器，出线柜(含线路保护) | 台 | 2 | 42600 | 85200
4 | 400V固定式低压柜(总开关柜) | 固定式(GGD)，400V，总柜，智能型框架式断路器，1600A | 台 | 1 | 38600 | 38600
5 | 400V固定式低压柜(电容器柜) | 固定式，400V，智能型电容器(含电抗器)，300kvar，框架断路器630A | 台 | 1 | 33800 | 33800
6 | 400V固定式低压柜(出线柜) | 抽屉式，400V，馈线，塑壳断路器4*630A | 台 | 2 | 23000 | 46000
7 | 400V固定式低压柜(出线柜) | 抽屉式，400V，馈线，塑壳断路器2*1000A | 台 | 1 | 22000 | 22000
8 | 400V动力柜(设备用) | 400V，框架断路器，630A | 台 | 5 | 16000 | 80000
9 | 400V动力柜(设备用) | 400V，框架断路器，1000A | 台 | 2 | 16000 | 32000
10 | 直流屏 | 直流电源系统，DC220V，10A,40Ah | 台 | 1 | 18800 | 18800
11 | 保护装置 | 线路保护，AC20kV及以下（含在开关柜内） | 套 | 3 | 0 | 0
12 | 小 计 |  |  |  |  | 532900